## 年检预试
年检预试服务现目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合计(元)
1 | 10KV主备供进户电力电缆试验 | 每年出具检测报告 | 根 | 5
2 | 10KV电力电缆试验 | 每年出具检测报告 | 根 | 22
3 | 10KV环网柜 | 每年出具检测报告 | 面 | 15
4 | 10KV高压柜直流、综保、信号、二次回路试验 | 每年出具检测报告 | 组 | 36
5 | 电力变压器试验 | 每年出具检测报告 | 台 | 13
6 | 配电室接地系统试验 | 检测接地电阻 | 系统 | 10
每年出具检测报告
7 | 直流屏 | 每年出具检测报告 | 组 | 4
8 | 低压列柜整组试验 | 每年出具检测报告 | 组 | 103
9 | 有源滤波柜检测 | 每年出具检测报告 | 台 | 2
| 电力后台监控系统检测 | 每年出具检测报告 | 系统 | 1

## 二级配电设备检测
二级配电设备检测服务现目清单
五医院楼层配电井、配电间母线槽插件箱性能检测及线路检查
序号 |  | 项目 | 规范 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合计(元)
1 | 密集型母线槽插件箱保养 | 1）封闭母线的各段是否标识明确，外壳无变形，无损伤。 2）封闭母线的弹簧支架或吊架安装位置准确，牢固。 3）清除母线槽系统表面积尘，确保散热良好。 | 密集型母线槽共两根：主院1号楼3根;主院2号楼2根。 | 根 | 6
|  | 插件箱及楼层配电柜开关链接点螺母检查、紧固。 | 母线槽插件箱共计107个： （主院1号楼：母线槽插件箱69个;2号楼：母线槽插件箱38个。） | 个 | 107
2 | 配电箱维护保养 | 1）配电内所有配电箱接螺丝紧固。 2）所有配电箱除尘。 | 配电箱共计290个：配电柜共计245个 （主院1号楼：配电箱70个、配电柜120个;2号楼：配电箱50个、配电柜70个;3号楼：配电箱12个；4号楼：配电箱5个；6号楼：配电箱10个；8号楼：配电箱18个、配电柜17个；10号楼：配电箱5个；档案室：配电箱3个；食堂：配电箱2个;洗衣房：配电箱4个；3期：配电箱（柜）86个。东区1号楼:配电箱11个、配电柜6个；2号楼：配电柜13个；3号楼：配电柜15个；门诊楼：配电箱3个；食堂：配电箱2个；洗衣房：配电箱4个。北区：配电柜4个。9号楼：配电箱6个。发热门诊（含CT）：配电箱5个。东区行政办公室：配电箱1个。东区CT室：配电箱1个。中心氧站：配电箱2个。） | 个 | 545
3 | 楼层线路检查 | 1）各楼层房间及护士站等公共区域的线路排查，是否存在线路老化及插板烧灼的用电隐患。 2）检查各线路连接点有无松动，脱落。 3）热成像仪检查各线路有无超负荷过热引起火灾隐患。 | 院区房间共计2077间： 主院1号楼：672间，2号楼：323间；3号楼：45间；4号楼：20间；6号楼：39间；8号楼：224间；10号楼：28间；档案室：8间；食堂：7间;洗衣房：10间。东区1号楼：100间，2号楼：85间，3号楼：36间，康复大厅：20间，门诊楼：33间；食堂：7间；洗衣房：10间。北区1号楼：108间，2号楼：76间。白家大院：10间。发热门诊（含CT）：40间。9号楼：45间。东区行政办公室：10间。东区CT室：3间。中心氧站：2间。污水处理站：3间。中心氧站：2间。停尸房：1间。医垃暂存间：1间。生活垃圾站：1间。三期：超市和食堂：38间，一楼：37间，二楼：29间，三楼：13间，四楼：26间，五楼：59间。 | 间 | 2077

## 电力安全用具
电力安全用具清单
序号 | 名 称 | 引用标准 | 试验周期 | 个数 | 备 注 | 单价(元） | 合计(元)
1 | 绝缘棒 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 3
2 | 验电器 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 3 | 1、10～500 kV验电器起动电压在15%～40%额定电压间
3 | 绝缘手套 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 半年 | 4 | 低压/高压/带电作业用其泄漏电流：分别≤2.5/9/(14/16/18)(对应手套长度分别为：360/410/460mm)
4 | 绝缘靴 | 同上 | 半年 | 4 | 低压/10kV/20kV/带电作业用其泄漏电流：

## EPS、UPS服务
EPS、UPS服务项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合计(元)
1 | EPS应急配电柜检测 | 检测电池组性能和充放电功能，每年出具检测报告 | 台 | 27
2 | UPS专用电源系统检测 | 检测UPS电池组性能和充放电性能，每年出具检测报告 | 系统 | 11
| 医院隔离配电柜检测 | 检测各类保护﹑控制﹑切换功能，每年出具检测报告 | 台 | 25

## 发电机
发电机服务项目清单
序号 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合计(元)
1 | XKYC-1000 | 四川西康发电设备有限公司 900KW | 台 | 2
2 | YC6C1320-D31 | 广西玉柴机器股份有限公司 880KW | 台 | 1
3 | 355L-560N | VOLVO PENTA 560KW | 台 | 2
4 | YC6TH1320-D31 | 南通柴油机股份有限公司 400KW | 台 | 1